## 402.4(1)
TABLE 402.4(1) SCHEDULE 40 METALLIC PIPE
Gas | Natural
Inlet Pressure | Less than 2 psi
Pressure Drop | 0.3 in. w.c.
Specific Gravity | 0.6
PIPE SIZE (inch)
Nominal | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12
Actual ID | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981 | 10.02 | 11.938
Length (ft) | Capacity in Cubic Feet of Gas Per Hour
10 | 131 | 273 | 514 | 1060 | 1580 | 3050 | 4860 | 8580 | 17500 | 31700 | 51300 | 105000 | 191000 | 303000
20 | 90 | 188 | 353 | 726 | 1090 | 2090 | 3340 | 5900 | 12000 | 21800 | 35300 | 72400 | 132000 | 208000
30 | 72 | 151 | 284 | 583 | 873 | 1680 | 2680 | 4740 | 9660 | 17500 | 28300 | 58200 | 106000 | 167000
40 | 62 | 129 | 243 | 499 | 747 | 1440 | 2290 | 4050 | 8270 | 15000 | 24200 | 49800 | 90400 | 143000
50 | 55 | 114 | 215 | 442 | 662 | 1280 | 2030 | 3590 | 7330 | 13300 | 21500 | 44100 | 80100 | 127000
60 | 50 | 104 | 195 | 400 | 600 | 1160 | 1840 | 3260 | 6640 | 12000 | 19500 | 40000 | 72600 | 115000
70 | 46 | 95 | 179 | 368 | 552 | 1060 | 1690 | 3000 | 6110 | 11100 | 17900 | 36800 | 66800 | 106000
80 | 42 | 89 | 167 | 343 | 514 | 989 | 1580 | 2790 | 5680 | 10300 | 16700 | 34200 | 62100 | 98400
90 | 40 | 83 | 157 | 322 | 482 | 928 | 1480 | 2610 | 5330 | 9650 | 15600 | 32100 | 58300 | 92300
100 | 38 | 79 | 148 | 304 | 455 | 877 | 1400 | 2470 | 5040 | 9110 | 14800 | 30300 | 55100 | 87200
125 | 33 | 70 | 131 | 269 | 403 | 777 | 1240 | 2190 | 4460 | 8080 | 13100 | 26900 | 48800 | 77300
150 | 30 | 63 | 119 | 244 | 366 | 704 | 1120 | 1980 | 4050 | 7320 | 11900 | 24300 | 44200 | 70000
175 | 28 | 58 | 109 | 224 | 336 | 648 | 1030 | 1820 | 3720 | 6730 | 10900 | 22400 | 40700 | 64400
200 | 26 | 54 | 102 | 209 | 313 | 602 | 960 | 1700 | 3460 | 6260 | 10100 | 20800 | 37900 | 59900
250 | 23 | 48 | 90 | 185 | 277 | 534 | 851 | 1500 | 3070 | 5550 | 8990 | 18500 | 33500 | 53100
300 | 21 | 43 | 82 | 168 | 251 | 484 | 771 | 1360 | 2780 | 5030 | 8150 | 16700 | 30400 | 48100
350 | 19 | 40 | 75 | 154 | 231 | 445 | 709 | 1250 | 2560 | 4630 | 7490 | 15400 | 28000 | 44300
400 | 18 | 37 | 70 | 143 | 215 | 414 | 660 | 1170 | 2380 | 4310 | 6970 | 14300 | 26000 | 41200
450 | 17 | 35 | 66 | 135 | 202 | 389 | 619 | 1090 | 2230 | 4040 | 6540 | 13400 | 24400 | 38600
500 | 16 | 33 | 62 | 127 | 191 | 367 | 585 | 1030 | 2110 | 3820 | 6180 | 12700 | 23100 | 36500
550 | 15 | 31 | 59 | 121 | 181 | 349 | 556 | 982 | 2000 | 3620 | 5870 | 12100 | 21900 | 34700
600 | 14 | 30 | 56 | 115 | 173 | 333 | 530 | 937 | 1910 | 3460 | 5600 | 11500 | 20900 | 33100
650 | 14 | 29 | 54 | 110 | 165 | 318 | 508 | 897 | 1830 | 3310 | 5360 | 11000 | 20000 | 31700
700 | 13 | 27 | 52 | 106 | 159 | 306 | 488 | 862 | 1760 | 3180 | 5150 | 10600 | 19200 | 30400
750 | 13 | 26 | 50 | 102 | 153 | 295 | 470 | 830 | 1690 | 3060 | 4960 | 10200 | 18500 | 29300
800 | 12 | 26 | 48 | 99 | 148 | 285 | 454 | 802 | 1640 | 2960 | 4790 | 9840 | 17900 | 28300
850 | 12 | 25 | 46 | 95 | 143 | 275 | 439 | 776 | 1580 | 2860 | 4640 | 9530 | 17300 | 27400
900 | 11 | 24 | 45 | 93 | 139 | 267 | 426 | 752 | 1530 | 2780 | 4500 | 9240 | 16800 | 26600
950 | 11 | 23 | 44 | 90 | 135 | 259 | 413 | 731 | 1490 | 2700 | 4370 | 8970 | 16300 | 25800
1000 | 11 | 23 | 43 | 87 | 131 | 252 | 402 | 711 | 1450 | 2620 | 4250 | 8720 | 15800 | 25100
1100 | 10 | 21 | 40 | 83 | 124 | 240 | 382 | 675 | 1380 | 2490 | 4030 | 8290 | 15100 | 23800
1200 | NA | 20 | 39 | 79 | 119 | 229 | 364 | 644 | 1310 | 2380 | 3850 | 7910 | 14400 | 22700
1300 | NA | 20 | 37 | 76 | 114 | 219 | 349 | 617 | 1260 | 2280 | 3680 | 7570 | 13700 | 21800
1400 | NA | 19 | 35 | 73 | 109 | 210 | 335 | 592 | 1210 | 2190 | 3540 | 7270 | 13200 | 20900
1500 | NA | 18 | 34 | 70 | 105 | 203 | 323 | 571 | 1160 | 2110 | 3410 | 7010 | 12700 | 20100
1600 | NA | 18 | 33 | 68 | 102 | 196 | 312 | 551 | 1120 | 2030 | 3290 | 6770 | 12300 | 19500
1700 | NA | 17 | 32 | 66 | 98 | 189 | 302 | 533 | 1090 | 1970 | 3190 | 6550 | 11900 | 18800
1800 | NA | 16 | 31 | 64 | 95 | 184 | 293 | 517 | 1050 | 1910 | 3090 | 6350 | 11500 | 18300
1900 | NA | 16 | 30 | 62 | 93 | 178 | 284 | 502 | 1020 | 1850 | 3000 | 6170 | 11200 | 17700
2000 | NA | 16 | 29 | 60 | 90 | 173 | 276 | 488 | 1000 | 1800 | 2920 | 6000 | 10900 | 17200

## 402.4(2)
TABLE 402.4(2) SCHEDULE 40 METALLIC PIPE
Gas | Natural
Inlet Pressure | Less than 2 psi
Pressure Drop | 0.5 in. w.c.
Specific Gravity | 0.6
PIPE SIZE (inch)
Nominal | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12
Actual ID | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026 | 5.047 | 6.065 | 7.981 | 10.02 | 11.938
Length (ft) | Capacity in Cubic Feet of Gas Per Hour
10 | 172 | 360 | 678 | 1390 | 2090 | 4020 | 6400 | 11300 | 23100 | 41800 | 67600 | 139000 | 252000 | 399000
20 | 118 | 247 | 466 | 957 | 1430 | 2760 | 4400 | 7780 | 15900 | 28700 | 46500 | 95500 | 173000 | 275000
30 | 95 | 199 | 374 | 768 | 1150 | 2220 | 3530 | 6250 | 12700 | 23000 | 37300 | 76700 | 139000 | 220000
40 | 81 | 170 | 320 | 657 | 985 | 1900 | 3020 | 5350 | 10900 | 19700 | 31900 | 65600 | 119000 | 189000
50 | 72 | 151 | 284 | 583 | 873 | 1680 | 2680 | 4740 | 9660 | 17500 | 28300 | 58200 | 106000 | 167000
60 | 65 | 137 | 257 | 528 | 791 | 1520 | 2430 | 4290 | 8760 | 15800 | 25600 | 52700 | 95700 | 152000
70 | 60 | 126 | 237 | 486 | 728 | 1400 | 2230 | 3950 | 8050 | 14600 | 23600 | 48500 | 88100 | 139000
80 | 56 | 117 | 220 | 452 | 677 | 1300 | 2080 | 3670 | 7490 | 13600 | 22000 | 45100 | 81900 | 130000
90 | 52 | 110 | 207 | 424 | 635 | 1220 | 1950 | 3450 | 7030 | 12700 | 20600 | 42300 | 76900 | 122000
100 | 50 | 104 | 195 | 400 | 600 | 1160 | 1840 | 3260 | 6640 | 12000 | 19500 | 40000 | 72600 | 115000
125 | 44 | 92 | 173 | 355 | 532 | 1020 | 1630 | 2890 | 5890 | 10600 | 17200 | 35400 | 64300 | 102000
150 | 40 | 83 | 157 | 322 | 482 | 928 | 1480 | 2610 | 5330 | 9650 | 15600 | 32100 | 58300 | 92300
175 | 37 | 77 | 144 | 296 | 443 | 854 | 1360 | 2410 | 4910 | 8880 | 14400 | 29500 | 53600 | 84900
200 | 34 | 71 | 134 | 275 | 412 | 794 | 1270 | 2240 | 4560 | 8260 | 13400 | 27500 | 49900 | 79000
250 | 30 | 63 | 119 | 244 | 366 | 704 | 1120 | 1980 | 4050 | 7320 | 11900 | 24300 | 44200 | 70000
300 | 27 | 57 | 108 | 221 | 331 | 638 | 1020 | 1800 | 3670 | 6630 | 10700 | 22100 | 40100 | 63400
350 | 25 | 53 | 99 | 203 | 305 | 587 | 935 | 1650 | 3370 | 6100 | 9880 | 20300 | 36900 | 58400
400 | 23 | 49 | 92 | 189 | 283 | 546 | 870 | 1540 | 3140 | 5680 | 9190 | 18900 | 34300 | 54300
450 | 22 | 46 | 86 | 177 | 266 | 512 | 816 | 1440 | 2940 | 5330 | 8620 | 17700 | 32200 | 50900
500 | 21 | 43 | 82 | 168 | 251 | 484 | 771 | 1360 | 2780 | 5030 | 8150 | 16700 | 30400 | 48100
550 | 20 | 41 | 78 | 159 | 239 | 459 | 732 | 1290 | 2640 | 4780 | 7740 | 15900 | 28900 | 45700
600 | 19 | 39 | 74 | 152 | 228 | 438 | 699 | 1240 | 2520 | 4560 | 7380 | 15200 | 27500 | 43600
650 | 18 | 38 | 71 | 145 | 218 | 420 | 669 | 1180 | 2410 | 4360 | 7070 | 14500 | 26400 | 41800
700 | 17 | 36 | 68 | 140 | 209 | 403 | 643 | 1140 | 2320 | 4190 | 6790 | 14000 | 25300 | 40100
750 | 17 | 35 | 66 | 135 | 202 | 389 | 619 | 1090 | 2230 | 4040 | 6540 | 13400 | 24400 | 38600
800 | 16 | 34 | 63 | 130 | 195 | 375 | 598 | 1060 | 2160 | 3900 | 6320 | 13000 | 23600 | 37300
850 | 16 | 33 | 61 | 126 | 189 | 363 | 579 | 1020 | 2090 | 3780 | 6110 | 12600 | 22800 | 36100
900 | 15 | 32 | 59 | 122 | 183 | 352 | 561 | 992 | 2020 | 3660 | 5930 | 12200 | 22100 | 35000
950 | 15 | 31 | 58 | 118 | 178 | 342 | 545 | 963 | 1960 | 3550 | 5760 | 11800 | 21500 | 34000
1000 | 14 | 30 | 56 | 115 | 173 | 333 | 530 | 937 | 1910 | 3460 | 5600 | 11500 | 20900 | 33100
1100 | 14 | 28 | 53 | 109 | 164 | 316 | 503 | 890 | 1810 | 3280 | 5320 | 10900 | 19800 | 31400
1200 | 13 | 27 | 51 | 104 | 156 | 301 | 480 | 849 | 1730 | 3130 | 5070 | 10400 | 18900 | 30000
1300 | 12 | 26 | 49 | 100 | 150 | 289 | 460 | 813 | 1660 | 3000 | 4860 | 9980 | 18100 | 28700
1400 | 12 | 25 | 47 | 96 | 144 | 277 | 442 | 781 | 1590 | 2880 | 4670 | 9590 | 17400 | 27600
1500 | 11 | 24 | 45 | 93 | 139 | 267 | 426 | 752 | 1530 | 2780 | 4500 | 9240 | 16800 | 26600
1600 | 11 | 23 | 44 | 89 | 134 | 258 | 411 | 727 | 1480 | 2680 | 4340 | 8920 | 16200 | 25600
1700 | 11 | 22 | 42 | 86 | 130 | 250 | 398 | 703 | 1430 | 2590 | 4200 | 8630 | 15700 | 24800
1800 | 10 | 22 | 41 | 84 | 126 | 242 | 386 | 682 | 1390 | 2520 | 4070 | 8370 | 15200 | 24100
1900 | 10 | 21 | 40 | 81 | 122 | 235 | 375 | 662 | 1350 | 2440 | 3960 | 8130 | 14800 | 23400
2000 | NA | 20 | 39 | 79 | 119 | 229 | 364 | 644 | 1310 | 2380 | 3850 | 7910 | 14400 | 22700

## 402.4(3)
TABLE 402.4(3) SCHEDULE 40 METALLIC PIPE
Gas | Natural
Inlet Pressure | Less than 2 psi
Pressure Drop | 3.0 in. w.c.
Specific Gravity | 0.6
PIPE SIZE (inch)
Nominal | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
Actual ID | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026
Length (ft) | Capacity in Cubic Feet of Gas Per Hour
10 | 454 | 949 | 1790 | 3670 | 5500 | 10600 | 16900 | 29800 | 60800
20 | 312 | 652 | 1230 | 2520 | 3780 | 7280 | 11600 | 20500 | 41800
30 | 250 | 524 | 986 | 2030 | 3030 | 5840 | 9310 | 16500 | 33600
40 | 214 | 448 | 844 | 1730 | 2600 | 5000 | 7970 | 14100 | 28700
50 | 190 | 397 | 748 | 1540 | 2300 | 4430 | 7070 | 12500 | 25500
60 | 172 | 360 | 678 | 1390 | 2090 | 4020 | 6400 | 11300 | 23100
70 | 158 | 331 | 624 | 1280 | 1920 | 3700 | 5890 | 10400 | 21200
80 | 147 | 308 | 580 | 1190 | 1790 | 3440 | 5480 | 9690 | 19800
90 | 138 | 289 | 544 | 1120 | 1680 | 3230 | 5140 | 9090 | 18500
100 | 131 | 273 | 514 | 1060 | 1580 | 3050 | 4860 | 8580 | 17500
125 | 116 | 242 | 456 | 936 | 1400 | 2700 | 4300 | 7610 | 15500
150 | 105 | 219 | 413 | 848 | 1270 | 2450 | 3900 | 6890 | 14100
175 | 96 | 202 | 380 | 780 | 1170 | 2250 | 3590 | 6340 | 12900
200 | 90 | 188 | 353 | 726 | 1090 | 2090 | 3340 | 5900 | 12000
250 | 80 | 166 | 313 | 643 | 964 | 1860 | 2960 | 5230 | 10700
300 | 72 | 151 | 284 | 583 | 873 | 1680 | 2680 | 4740 | 9700
350 | 66 | 139 | 261 | 536 | 803 | 1550 | 2470 | 4360 | 8900
400 | 62 | 129 | 243 | 499 | 747 | 1440 | 2290 | 4060 | 8300
450 | 58 | 121 | 228 | 468 | 701 | 1350 | 2150 | 3800 | 7800
500 | 55 | 114 | 215 | 442 | 662 | 1280 | 2030 | 3590 | 7300
550 | 52 | 109 | 204 | 420 | 629 | 1210 | 1930 | 3410 | 7000
600 | 50 | 104 | 195 | 400 | 600 | 1160 | 1840 | 3260 | 6640
650 | 47 | 99 | 187 | 384 | 575 | 1110 | 1760 | 3120 | 6360
700 | 46 | 95 | 179 | 368 | 552 | 1060 | 1700 | 3000 | 6110
750 | 44 | 92 | 173 | 355 | 532 | 1020 | 1630 | 2890 | 5890
800 | 42 | 89 | 167 | 343 | 514 | 989 | 1580 | 2790 | 5680
850 | 41 | 86 | 162 | 332 | 497 | 957 | 1530 | 2700 | 5500
900 | 40 | 83 | 157 | 322 | 482 | 928 | 1480 | 2620 | 5330
950 | 39 | 81 | 152 | 312 | 468 | 901 | 1440 | 2540 | 5180
1000 | 38 | 79 | 148 | 304 | 455 | 877 | 1400 | 2470 | 5040
1100 | 36 | 75 | 141 | 289 | 432 | 833 | 1330 | 2350 | 4780
1200 | 34 | 71 | 134 | 275 | 412 | 794 | 1270 | 2240 | 4560
1300 | 33 | 68 | 128 | 264 | 395 | 761 | 1210 | 2140 | 4370
1400 | 31 | 65 | 123 | 253 | 379 | 731 | 1170 | 2060 | 4200
1500 | 30 | 63 | 119 | 244 | 366 | 704 | 1120 | 1980 | 4050
1600 | 29 | 61 | 115 | 236 | 353 | 680 | 1080 | 1920 | 3910
1700 | 28 | 59 | 111 | 228 | 342 | 658 | 1050 | 1850 | 3780
1800 | 27 | 57 | 108 | 221 | 331 | 638 | 1020 | 1800 | 3670
1900 | 27 | 56 | 105 | 215 | 322 | 619 | 987 | 1750 | 3560
2000 | 26 | 54 | 102 | 209 | 313 | 602 | 960 | 1700 | 3460

## 402.4(4)
TABLE 402.4(4) SCHEDULE 40 METALLIC PIPE
Gas | Natural
Inlet Pressure | Less than 2 psi
Pressure Drop | 6.0 in. w.c.
Specific Gravity | 0.6
PIPE SIZE (inch)
Nominal | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
Actual ID | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026
Length (ft) | Capacity in Cubic Feet of Gas Per Hour
10 | 660 | 1380 | 2600 | 5340 | 8000 | 15400 | 24600 | 43400 | 88500
20 | 454 | 949 | 1790 | 3670 | 5500 | 10600 | 16900 | 29900 | 60800
30 | 364 | 762 | 1440 | 2950 | 4420 | 8500 | 13600 | 24000 | 48900
40 | 312 | 652 | 1230 | 2520 | 3780 | 7280 | 11600 | 20500 | 41800
50 | 276 | 578 | 1090 | 2240 | 3350 | 6450 | 10300 | 18200 | 37100
60 | 250 | 524 | 986 | 2030 | 3030 | 5840 | 9310 | 16500 | 33600
70 | 230 | 482 | 907 | 1860 | 2790 | 5380 | 8570 | 15100 | 30900
80 | 214 | 448 | 844 | 1730 | 2600 | 5000 | 7970 | 14100 | 28700
90 | 201 | 420 | 792 | 1630 | 2440 | 4690 | 7480 | 13200 | 27000
100 | 190 | 397 | 748 | 1540 | 2300 | 4430 | 7070 | 12500 | 25500
125 | 168 | 352 | 663 | 1360 | 2040 | 3930 | 6260 | 11100 | 22600
150 | 153 | 319 | 601 | 1230 | 1850 | 3560 | 5670 | 10000 | 20500
175 | 140 | 293 | 553 | 1140 | 1700 | 3280 | 5220 | 9230 | 18800
200 | 131 | 273 | 514 | 1060 | 1580 | 3050 | 4860 | 8580 | 17500
250 | 116 | 242 | 456 | 936 | 1400 | 2700 | 4300 | 7610 | 15500
300 | 105 | 219 | 413 | 848 | 1270 | 2450 | 3900 | 6890 | 14100
350 | 96 | 202 | 380 | 780 | 1170 | 2250 | 3590 | 6340 | 12900
400 | 90 | 188 | 353 | 726 | 1090 | 2090 | 3340 | 5900 | 12000
450 | 84 | 176 | 332 | 681 | 1020 | 1970 | 3130 | 5540 | 11300
500 | 80 | 166 | 313 | 643 | 964 | 1860 | 2960 | 5230 | 10700
550 | 76 | 158 | 297 | 611 | 915 | 1760 | 2810 | 4970 | 10100
600 | 72 | 151 | 284 | 583 | 873 | 1680 | 2680 | 4740 | 9660
650 | 69 | 144 | 272 | 558 | 836 | 1610 | 2570 | 4540 | 9250
700 | 66 | 139 | 261 | 536 | 803 | 1550 | 2470 | 4360 | 8890
750 | 64 | 134 | 252 | 516 | 774 | 1490 | 2380 | 4200 | 8560
800 | 62 | 129 | 243 | 499 | 747 | 1440 | 2290 | 4060 | 8270
850 | 60 | 125 | 235 | 483 | 723 | 1390 | 2220 | 3920 | 8000
900 | 58 | 121 | 228 | 468 | 701 | 1350 | 2150 | 3800 | 7760
950 | 56 | 118 | 221 | 454 | 681 | 1310 | 2090 | 3700 | 7540
1000 | 55 | 114 | 215 | 442 | 662 | 1280 | 2030 | 3590 | 7330
1100 | 52 | 109 | 204 | 420 | 629 | 1210 | 1930 | 3410 | 6960
1200 | 50 | 104 | 195 | 400 | 600 | 1160 | 1840 | 3260 | 6640
1300 | 47 | 99 | 187 | 384 | 575 | 1100 | 1760 | 3120 | 6360
1400 | 46 | 95 | 179 | 368 | 552 | 1060 | 1700 | 3000 | 6110
1500 | 44 | 92 | 173 | 355 | 532 | 1020 | 1630 | 2890 | 5890
1600 | 42 | 89 | 167 | 343 | 514 | 989 | 1580 | 2790 | 5680
1700 | 41 | 86 | 162 | 332 | 497 | 957 | 1530 | 2700 | 5500
1800 | 40 | 83 | 157 | 322 | 482 | 928 | 1480 | 2620 | 5330
1900 | 39 | 81 | 152 | 312 | 468 | 901 | 1440 | 2540 | 5180
2000 | 38 | 79 | 148 | 304 | 455 | 877 | 1400 | 2470 | 5040

## 402.4(5)
TABLE 402.4(5) SCHEDULE 40 METALLIC PIPE
Gas | Natural
Inlet Pressure | 2.0 psi
Pressure Drop | 1.0 psi
Specific Gravity | 0.6
PIPE SIZE (inch)
Nominal | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
Actual ID | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026
Length (ft) | Capacity in Cubic Feet of Gas Per Hour
10 | 1510 | 3040 | 5560 | 11400 | 17100 | 32900 | 52500 | 92800 | 189000
20 | 1070 | 2150 | 3930 | 8070 | 12100 | 23300 | 37100 | 65600 | 134000
30 | 869 | 1760 | 3210 | 6590 | 9880 | 19000 | 30300 | 53600 | 109000
40 | 753 | 1520 | 2780 | 5710 | 8550 | 16500 | 26300 | 46400 | 94700
50 | 673 | 1360 | 2490 | 5110 | 7650 | 14700 | 23500 | 41500 | 84700
60 | 615 | 1240 | 2270 | 4660 | 6980 | 13500 | 21400 | 37900 | 77300
70 | 569 | 1150 | 2100 | 4320 | 6470 | 12500 | 19900 | 35100 | 71600
80 | 532 | 1080 | 1970 | 4040 | 6050 | 11700 | 18600 | 32800 | 67000
90 | 502 | 1010 | 1850 | 3810 | 5700 | 11000 | 17500 | 30900 | 63100
100 | 462 | 934 | 1710 | 3510 | 5260 | 10100 | 16100 | 28500 | 58200
125 | 414 | 836 | 1530 | 3140 | 4700 | 9060 | 14400 | 25500 | 52100
150 | 372 | 751 | 1370 | 2820 | 4220 | 8130 | 13000 | 22900 | 46700
175 | 344 | 695 | 1270 | 2601 | 3910 | 7530 | 12000 | 21200 | 43300
200 | 318 | 642 | 1170 | 2410 | 3610 | 6960 | 11100 | 19600 | 40000
250 | 279 | 583 | 1040 | 2140 | 3210 | 6180 | 9850 | 17400 | 35500
300 | 253 | 528 | 945 | 1940 | 2910 | 5600 | 8920 | 15800 | 32200
350 | 232 | 486 | 869 | 1790 | 2670 | 5150 | 8210 | 14500 | 29600
400 | 216 | 452 | 809 | 1660 | 2490 | 4790 | 7640 | 13500 | 27500
450 | 203 | 424 | 759 | 1560 | 2330 | 4500 | 7170 | 12700 | 25800
500 | 192 | 401 | 717 | 1470 | 2210 | 4250 | 6770 | 12000 | 24400
550 | 182 | 381 | 681 | 1400 | 2090 | 4030 | 6430 | 11400 | 23200
600 | 174 | 363 | 650 | 1330 | 2000 | 3850 | 6130 | 10800 | 22100
650 | 166 | 348 | 622 | 1280 | 1910 | 3680 | 5870 | 10400 | 21200
700 | 160 | 334 | 598 | 1230 | 1840 | 3540 | 5640 | 9970 | 20300
750 | 154 | 322 | 576 | 1180 | 1770 | 3410 | 5440 | 9610 | 19600
800 | 149 | 311 | 556 | 1140 | 1710 | 3290 | 5250 | 9280 | 18900
850 | 144 | 301 | 538 | 1100 | 1650 | 3190 | 5080 | 8980 | 18300
900 | 139 | 292 | 522 | 1070 | 1600 | 3090 | 4930 | 8710 | 17800
950 | 135 | 283 | 507 | 1040 | 1560 | 3000 | 4780 | 8460 | 17200
1000 | 132 | 275 | 493 | 1010 | 1520 | 2920 | 4650 | 8220 | 16800
1100 | 125 | 262 | 468 | 960 | 1440 | 2770 | 4420 | 7810 | 15900
1200 | 119 | 250 | 446 | 917 | 1370 | 2640 | 4220 | 7450 | 15200
1300 | 114 | 239 | 427 | 878 | 1320 | 2530 | 4040 | 7140 | 14600
1400 | 110 | 230 | 411 | 843 | 1260 | 2430 | 3880 | 6860 | 14000
1500 | 106 | 221 | 396 | 812 | 1220 | 2340 | 3740 | 6600 | 13500
1600 | 102 | 214 | 382 | 784 | 1180 | 2260 | 3610 | 6380 | 13000
1700 | 99 | 207 | 370 | 759 | 1140 | 2190 | 3490 | 6170 | 12600
1800 | 96 | 200 | 358 | 736 | 1100 | 2120 | 3390 | 5980 | 12200
1900 | 93 | 195 | 348 | 715 | 1070 | 2060 | 3290 | 5810 | 11900
2000 | 91 | 189 | 339 | 695 | 1040 | 2010 | 3200 | 5650 | 11500

## 402.4(6)
TABLE 402.4(6) SCHEDULE 40 METALLIC PIPE
Gas | Natural
Inlet Pressure | 3.0 psi
Pressure Drop | 2.0 psi
Specific Gravity | 0.6
PIPE SIZE (inch)
Nominal | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
Actual ID | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026
Length (ft) | Capacity in Cubic Feet of Gas Per Hour
10 | 2350 | 4920 | 9270 | 19000 | 28500 | 54900 | 87500 | 155000 | 316000
20 | 1620 | 3380 | 6370 | 13100 | 19600 | 37700 | 60100 | 106000 | 217000
30 | 1300 | 2720 | 5110 | 10500 | 15700 | 30300 | 48300 | 85400 | 174000
40 | 1110 | 2320 | 4380 | 8990 | 13500 | 25900 | 41300 | 73100 | 149000
50 | 985 | 2060 | 3880 | 7970 | 11900 | 23000 | 36600 | 64800 | 132000
60 | 892 | 1870 | 3520 | 7220 | 10800 | 20800 | 33200 | 58700 | 120000
70 | 821 | 1720 | 3230 | 6640 | 9950 | 19200 | 30500 | 54000 | 110000
80 | 764 | 1600 | 3010 | 6180 | 9260 | 17800 | 28400 | 50200 | 102000
90 | 717 | 1500 | 2820 | 5800 | 8680 | 16700 | 26700 | 47100 | 96100
100 | 677 | 1420 | 2670 | 5470 | 8200 | 15800 | 25200 | 44500 | 90800
125 | 600 | 1250 | 2360 | 4850 | 7270 | 14000 | 22300 | 39500 | 80500
150 | 544 | 1140 | 2140 | 4400 | 6590 | 12700 | 20200 | 35700 | 72900
175 | 500 | 1050 | 1970 | 4040 | 6060 | 11700 | 18600 | 32900 | 67100
200 | 465 | 973 | 1830 | 3760 | 5640 | 10900 | 17300 | 30600 | 62400
250 | 412 | 862 | 1620 | 3330 | 5000 | 9620 | 15300 | 27100 | 55300
300 | 374 | 781 | 1470 | 3020 | 4530 | 8720 | 13900 | 24600 | 50100
350 | 344 | 719 | 1350 | 2780 | 4170 | 8020 | 12800 | 22600 | 46100
400 | 320 | 669 | 1260 | 2590 | 3870 | 7460 | 11900 | 21000 | 42900
450 | 300 | 627 | 1180 | 2430 | 3640 | 7000 | 11200 | 19700 | 40200
500 | 283 | 593 | 1120 | 2290 | 3430 | 6610 | 10500 | 18600 | 38000
550 | 269 | 563 | 1060 | 2180 | 3260 | 6280 | 10000 | 17700 | 36100
600 | 257 | 537 | 1010 | 2080 | 3110 | 5990 | 9550 | 16900 | 34400
650 | 246 | 514 | 969 | 1990 | 2980 | 5740 | 9150 | 16200 | 33000
700 | 236 | 494 | 931 | 1910 | 2860 | 5510 | 8790 | 15500 | 31700
750 | 228 | 476 | 897 | 1840 | 2760 | 5310 | 8470 | 15000 | 30500
800 | 220 | 460 | 866 | 1780 | 2660 | 5130 | 8180 | 14500 | 29500
850 | 213 | 445 | 838 | 1720 | 2580 | 4960 | 7910 | 14000 | 28500
900 | 206 | 431 | 812 | 1670 | 2500 | 4810 | 7670 | 13600 | 27700
950 | 200 | 419 | 789 | 1620 | 2430 | 4670 | 7450 | 13200 | 26900
1000 | 195 | 407 | 767 | 1580 | 2360 | 4550 | 7240 | 12800 | 26100
1100 | 185 | 387 | 729 | 1500 | 2240 | 4320 | 6890 | 12200 | 24800
1200 | 177 | 369 | 695 | 1430 | 2140 | 4120 | 6570 | 11600 | 23700
1300 | 169 | 353 | 666 | 1370 | 2050 | 3940 | 6290 | 11100 | 22700
1400 | 162 | 340 | 640 | 1310 | 1970 | 3790 | 6040 | 10700 | 21800
1500 | 156 | 327 | 616 | 1270 | 1900 | 3650 | 5820 | 10300 | 21000
1600 | 151 | 316 | 595 | 1220 | 1830 | 3530 | 5620 | 10000 | 20300
1700 | 146 | 306 | 576 | 1180 | 1770 | 3410 | 5440 | 9610 | 19600
1800 | 142 | 296 | 558 | 1150 | 1720 | 3310 | 5270 | 9320 | 19000
1900 | 138 | 288 | 542 | 1110 | 1670 | 3210 | 5120 | 9050 | 18400
2000 | 134 | 280 | 527 | 1080 | 1620 | 3120 | 4980 | 8800 | 18000

## 402.4(7)
TABLE 402.4(7) SCHEDULE 40 METALLIC PIPE
Gas | Natural
Inlet Pressure | 5.0 psi
Pressure Drop | 3.5 psi
Specific Gravity | 0.6
PIPE SIZE (inch)
Nominal | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
Actual ID | 0.622 | 0.824 | 1.049 | 1.38 | 1.61 | 2.067 | 2.469 | 3.068 | 4.026
Length (ft) | Capacity in Cubic Feet of Gas Per Hour
10 | 3190 | 6430 | 11800 | 24200 | 36200 | 69700 | 111000 | 196000 | 401000
20 | 2250 | 4550 | 8320 | 17100 | 25600 | 49300 | 78600 | 139000 | 283000
30 | 1840 | 3720 | 6790 | 14000 | 20900 | 40300 | 64200 | 113000 | 231000
40 | 1590 | 3220 | 5880 | 12100 | 18100 | 34900 | 55600 | 98200 | 200000
50 | 1430 | 2880 | 5260 | 10800 | 16200 | 31200 | 49700 | 87900 | 179000
60 | 1300 | 2630 | 4800 | 9860 | 14800 | 28500 | 45400 | 80200 | 164000
70 | 1200 | 2430 | 4450 | 9130 | 13700 | 26400 | 42000 | 74300 | 151000
80 | 1150 | 2330 | 4260 | 8540 | 12800 | 24700 | 39300 | 69500 | 142000
90 | 1060 | 2150 | 3920 | 8050 | 12100 | 23200 | 37000 | 65500 | 134000
100 | 979 | 1980 | 3620 | 7430 | 11100 | 21400 | 34200 | 60400 | 123000
125 | 876 | 1770 | 3240 | 6640 | 9950 | 19200 | 30600 | 54000 | 110000
150 | 786 | 1590 | 2910 | 5960 | 8940 | 17200 | 27400 | 48500 | 98900
175 | 728 | 1470 | 2690 | 5520 | 8270 | 15900 | 25400 | 44900 | 91600
200 | 673 | 1360 | 2490 | 5100 | 7650 | 14700 | 23500 | 41500 | 84700
250 | 558 | 1170 | 2200 | 4510 | 6760 | 13000 | 20800 | 36700 | 74900
300 | 506 | 1060 | 1990 | 4090 | 6130 | 11800 | 18800 | 33300 | 67800
350 | 465 | 973 | 1830 | 3760 | 5640 | 10900 | 17300 | 30600 | 62400
400 | 433 | 905 | 1710 | 3500 | 5250 | 10100 | 16100 | 28500 | 58100
450 | 406 | 849 | 1600 | 3290 | 4920 | 9480 | 15100 | 26700 | 54500
500 | 384 | 802 | 1510 | 3100 | 4650 | 8950 | 14300 | 25200 | 51500
550 | 364 | 762 | 1440 | 2950 | 4420 | 8500 | 13600 | 24000 | 48900
600 | 348 | 727 | 1370 | 2810 | 4210 | 8110 | 12900 | 22900 | 46600
650 | 333 | 696 | 1310 | 2690 | 4030 | 7770 | 12400 | 21900 | 44600
700 | 320 | 669 | 1260 | 2590 | 3880 | 7460 | 11900 | 21000 | 42900
750 | 308 | 644 | 1210 | 2490 | 3730 | 7190 | 11500 | 20300 | 41300
800 | 298 | 622 | 1170 | 2410 | 3610 | 6940 | 11100 | 19600 | 39900
850 | 288 | 602 | 1130 | 2330 | 3490 | 6720 | 10700 | 18900 | 38600
900 | 279 | 584 | 1100 | 2260 | 3380 | 6520 | 10400 | 18400 | 37400
950 | 271 | 567 | 1070 | 2190 | 3290 | 6330 | 10100 | 17800 | 36400
1000 | 264 | 551 | 1040 | 2130 | 3200 | 6150 | 9810 | 17300 | 35400
1100 | 250 | 524 | 987 | 2030 | 3030 | 5840 | 9320 | 16500 | 33600
1200 | 239 | 500 | 941 | 1930 | 2900 | 5580 | 8890 | 15700 | 32000
1300 | 229 | 478 | 901 | 1850 | 2770 | 5340 | 8510 | 15000 | 30700
1400 | 220 | 460 | 866 | 1780 | 2660 | 5130 | 8180 | 14500 | 29500
1500 | 212 | 443 | 834 | 1710 | 2570 | 4940 | 7880 | 13900 | 28400
1600 | 205 | 428 | 806 | 1650 | 2480 | 4770 | 7610 | 13400 | 27400
1700 | 198 | 414 | 780 | 1600 | 2400 | 4620 | 7360 | 13000 | 26500
1800 | 192 | 401 | 756 | 1550 | 2330 | 4480 | 7140 | 12600 | 25700
1900 | 186 | 390 | 734 | 1510 | 2260 | 4350 | 6930 | 12300 | 25000
2000 | 181 | 379 | 714 | 1470 | 2200 | 4230 | 6740 | 11900 | 24300

## Calc
Pipe Material | Schedule 40 Metallic Pipe
Gas | Natural
Inlet Pressure | Less Than 2 PSI | Row | 12
Pressure Drop | 0.3 in. w.c.
Equiv. Length (ft) | 10
Capacity (cfh) | 10
Table Used | 402.4(1)
Size

## INPUTS
Materials
Schedule 40 Metallic Pipe
Semi Rigid Copper Tubing
Corrugated Stainless Steel Tubing (CSST)
Polyethylene Plastic Pipe
Gas
Natural
Undiluted Propane
Inlet Pressure
Less Than 2 PSI
2 PSI
3 PSI
5 PSI
Pressure Drop
0.3 in. w.c.
0.5 in. w.c.
3.0 in. w.c.
6.0 in. w.c.
1 PSI
2 PSI
3.5 PSI
Equiv. Length
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000